内部信息

施工图审查情况通报

[2003]第二季度

科学技术与勘察设计处         2003年7月15日郑州市勘察设计协会           网址：www.kjks.com  ————————————————————————————————————

●审查概况

本季度郑州市两家施工图审查机构共审查岩土工程勘察报告279份；工程建设项目280项，建筑面积232万平方米。审查出违反强制性条文问题391条，一般性问题4347条，均要求相关单位进行了改正。现将各专业审查出的主要问题通报如下：

●勘察报告审查

本季度大多数送审单位的勘察报告较第一季度有不同程度的提高，表现在能认真执行新规范，报告章节安排、文字叙述、图表制作较清楚；图文相符，错别字明显减少，但有些问题依然突出，主要表现在以下几个方面：

- 勘察工作量布置

（一）勘探点距离超规范。未吃透规范规定的合理性，不满足桩基础变形验算要求。某高层住宅楼工程勘探点布置纵向超出规定，灌注桩桩端进入第⑧层土，一般孔深20m，远达不到勘规4.9.4条要求。

（二）勘探孔孔深不满足规范要求。 某污水处理厂沉淀池D﹦58m，为大型罐类工程，按GB50021—2001第4.1.19条规定，至少应保持基底下0.5-1.0倍的基础宽度，孔深应为29-58m，而控制孔孔深仅有20m，一般孔孔深15m；某中学餐厅为框架结构，部分勘探孔孔深仅10m，未揭穿软弱层，均未满足规范要求。

（三）取土样数量不够。按规范要求，每层土取土样不应少于6个，有一项多层建筑，持力层为②层粉土，却无一个土样。

- 地震效应评价有误

（一）部分报告缺抗震有利、不利地段划分。有的划分有误，错将抗震不利地段划为有利地段，或将有利地段划为不利地段。

（二）波速测试常出现Vs值，与地基承载力不符。某公司住宅楼第③、⑤层粉土，fak分别为130kpa和150kpa，而波速测试结果却为Vs﹦257m/s和Vs﹦276m/s，与地基承载力明显不符。

（三）对建筑场地类别划分欠妥。有的将Ⅲ类建筑场地错误地划分为Ⅱ类场地，如按此进行抗震设计，存在着一定不安全因素。

- 地基基础方案建议不当

某营业房为2层框架结构，地层结构上部2.5m为填土，地下水位埋深2.50m，却建议填土全部挖除，采用钢筋混凝土十字条基；某标准厂房上部8-9m 为新近松散的填土，填土时间为1个月，报告却建议采用CFG桩复合地基，安全系数虽高，却不经济。在审查中还发现，多层建筑方案中，对软弱下卧层强度验算和变形验算重视不够，复合地基方案论证往往缺乏针对性，方案求得的复合地基承载力fspk和fa远大于基础底面平均压力Pk ，虽然不会出现安全问题，同样显得不够经济。

四、桩持力层选择不合理

在复合地基方案中，有的报告桩持力层选择不合理，桩端放在软弱土上，造成悬浮桩，会使地基变形过大，危及建筑物安全。

五、静力触探ps值计算错误

正确计算静力触探ps值，关系到地基承载力的确定。有的未弄清Mpa与Kpa的单位关系，也未弄清计算公式中每个符号的代表单位，经常出现静力触探Ps 值的计算错误。

六、未提供受力层粉土粘粒含量

粘粒含量统计，是地基承载力特征值深宽修正的必需条件，由于老规范对粘粒含量未作要求，有的对新规范没有认真学习领会，报告中仍不统计粘粒含量，无法执行GB50007-2002规范地基承载力对粉土的深、宽修正。

七、基坑支护与降水分析论述差

对基坑支护与降水，几乎所有报告都未作进一步分析论述。有的方案降水垂直渗透系数提供得不准确，未计算基坑涌水量，以“专门研究”或“专门设计”为由，推卸责任。此外，多数报告缺少施工期间警示意见，有悖规范要求。

八、不重视防空洞和小窑采空区地质现象

防空洞和小窑采空区均属不良地质现象，有的在勘察中发现了防空洞，建设单位却拿不出防空洞平面位置资料，报告中未予阐明。有的报告对小窑采空区评价过于简单，或干脆不评价，推给设计单位，给工程留下隐患。

九、资料统计中的错误

写好勘察报告，取得第一手资料很重要。有的虽不缺第一手资料，但在整理中常出现错误，不能反映真实情况。如粉砂、细砂层应统计出塑性指数、液性指数、液限含水量、塑限含水量，这些指标在粘性土中才有，而在统计中却概念不清。有的报告在颗粒分析中，各种颗粒含量的百分比均应是100%，却统计成158%或78.3%，不知如何作的试验。

十、图表中存在的问题

有的报告剖面图与平面图深度对不起来，地质桩状图内容不全，剖面图“之”连法欠妥。有的报告提供的平面 图和剖面图比例尺太小，图面不清，影响使用效果。

在审查中还发现，有几个单位原来虽有资质，但从未搞过岩土勘察，遇到项目，出于创收的目的，临时抽一个不懂行的人编一份错误百出的报告，挂靠在其它单位；个别报告还出现造假嫌疑，这是绝对禁止的。

●施工图设计文件审查

一、建筑专业

（一）“设计说明”编制深度不够，尤其是“工程概况”条目，描述得过于简单。应按部颁《建筑工程设计文件编制深度规定》进行编制，编制依据除注明主管部门的审批文件外，还应具体注明相关的建设标准及规范。

（二）建筑节能

1、当建筑物体形系数大于0.3m时，多数设计未对整个建筑的耗热量指标进行验算。

2、忽视地下室顶板的保温措施。有的设计虽对地下室顶板采取了保温措施，但未进行计算，节能效果不满足规范要求。

（三）安全隐患

1、高层住宅设计中，多数设计违反“高层民用建筑设计防火规范”第6.2.5.1条“楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上，除开设通向公共走道的蔬散门不应开设其他门、窗、洞口”的规定。

2、商场、中小学校等公共建筑的疏散楼梯及门的宽度未进行核算，有的小于规范要求。

3、低窗台的防护不符合《全国民用建筑工程设计技术措施》第10.5条的规定。

（四）无障碍设计。有的设计供残疾人使用的门不符合“门槛高度及门内外地面高差不应大于15mm，并应以斜面过渡，在门扇的下方应安装高0.35m护门板”的规定。

二、结构专业

- 多层和高层钢筋混凝土结构

1、框架梁纵向受拉的配置不符合GB50011-2001第6.3.3条规定。不少设计存在框架梁端纵向钢筋的配筋率超过2.5%，计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比大于该条规定和梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值小于该条规定。

2、带转换层高层建筑框支梁箍筋加密区的面积箍筋含箍率小于JGJ3-2002第10.2.8条规定。

3、框架柱的柱净高与柱截面高度之比﹤4时，柱箍筋未在全高范围内加密。

4、当梁的腹板高度≥450㎜时，未设置纵向构造钢筋。

5、高层钢筋混凝土结构中，上部结构设后浇带，而筏板基础不设后浇带，形成上下结构温度变形不一致。

6、不规则高层建筑计算时，未按JGJ3-2002第3.3.2条第2款的要求考虑扭转影响。

7、根据GB50007-2002第3.0.2条(强制性条文)规定，应当进行变形设计的工程，大部分未作地基变形验算。

8、跨度5.1m的大梁,其支承面下未设置钢筋混凝土垫块,违反JGJ137-2001第4.4.1条（强制性条文）规定。

9、不少工程地基需较大面积换填三七灰土，未按JGJ79-2002“换填垫层法”的要求进行计算，并提出垫层顶面及底面的宽度要求，仅简单地写一下三七换土及灰土压实系数，不符合规定。

10、地下室周边钢筋混凝土挡墙长﹥30m，未设伸缩缝或后浇带，违反GB50010-2002第9.1.1条规定。

11、环境类别为一类的梁、板构件，其混凝土强度等级为C20，但钢筋最小保护层厚度分别采用25㎜、15㎜，违反GB50010-2002第9.2.1条（强制性条文）规定。

12、位于Ⅲ类场地建筑物存在的问题

（1）总说明中注明Ⅲ类场地，而计算书中Tg        却仍为0.35s。

（2）未按违反GB50011-2002第3.3.3条规定,按8度采取抗震构造措施。

13、有些设计中，房屋的某些楼层的最大弹性水平位移（或层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.5倍，却不对结构平面布置进行调整，不符合GB50011-2002第3.4.2条及条文说明。

14、某些设计屋顶设钢筋混凝土结构架构（飘层），柱断面仅为200×200㎜或250×250㎜，抗震计算及构造均不能保证安全。

15、预应力混凝土框架结构设计

（1）设计深度不够。

（2）梁端受压区高度、纵向受拉钢筋配筋率、配筋强度比等常发现不符合GB50010-2002第11.8.3条和11.8.4条规定。

16、柱下双桩承台不设腰筋。

17、郑州属冬冷夏热地区，根据GB50010-2002第3.4.1条及3.4.2条规定，基础混凝土最低强度等级C30，有经验时不低于C25，但不少工程仍采用C20。

18、郑州市的基本风压值未按GB50009-2001第7.1.1及7.1.2条取用。

（二）高层剪力墙结构

1、短肢剪力墙结构，高度为33.6m，位于Ⅲ类场地，其加强部位未按JGJ3-2002第4.8.4条要求，采取一级抗震构造措施。

2、剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时，未按JGJ3-2002第2.1.7条要求采取措施，控制剪力墙平面外的弯矩。

3、短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率作一般剪力墙配制，不满足规范要求；有的设计未满足底部加强部份1.2%，其他部位1.0%的要求。

4、短肢剪力墙结构，底层加强部位的约束边缘构件，施工图表示不清，不少工程没有明确，边缘构件的Lc 尺寸及λv/2区内的箍筋或拉筋的直径、数量及间距。

5、剪力墙结构的顶层连梁钢筋伸入墙体的长度范围内，未按JGJ3-2002第7.2.26条(强制性条文)要求设置构造箍筋。

6、有的高层钢筋混凝土剪力墙设计中，忽略了一字形剪力墙在底部加强部位的厚度为层高的1/12（一、二级剪力墙），造成剪力墙厚度不够。

7、二级框架轴压比≥0.5，采用C35、复合箍筋为φ8@100，其体积配筋率不满足GB50011-2001第6.3.12条要求。

8、剪力墙边缘构件尺寸及配筋未按JGJ3-2001第7.2.16条及7.2.17条的要求表示出来，有的设计将边缘构件大小取错。

（三）多层砌体及底层框架抗震墙房屋

- 抗震计算书过简，未注明采用的计算程序名称、代号版本及编制单位，甚至仍按89规范进行计算。

- 砌体结构的120隔墙，未按GB5003-2001第6.2.8条（强制性条文）要求采取措施与周边构件可靠连接。

- 钢筋混凝土托墙梁上部墙体有洞口时，箍筋设置间距大于200㎜，不满足GB50011-2001第7.5.3条要求。

4、底框剪力墙布置既不对称，又不均匀，且剪力墙端部未设边框柱，开洞面积大于剪力墙面积的1/6。

5、底框托墙梁的截面及构造要求不满足GB50011-2001第7.5.4条要求，有的未设置腰筋。

6、底框的角柱，其箍筋未在全高范围内加密。

7、横墙较少时，未按GB50011-2001第7.3.14条规定采取加强措施。

8、当房屋的层数和高度接近GB50011-2001表7.1.2限值时,未按规范规定在内横墙及内纵墙内增设构造柱。

9、有些跃层中，墙梁未按GB5003-2001第7.3.12条规定采取构造加强措施。

10、多层砌体结构中采用多孔砖，当层高﹥4m时未采取任何措施。

（四）设计说明及标准图

1、结构设计说明中，有的不注明结构设计使用年限、建筑结构安全等级、地基基础设计等级、砌体结构施工质量控制等级等。

2、有的仍采用老版本规范或己废止的中南标，计算程序不提供输入总信息。

三、给排水专业

（一）设有消防给水的建筑物，其各层（无可燃物设备层除外）未按GBJ16-87第8.6.2条(强制性条文)要求设置消火栓。

（二）二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅与公共活动用房及建筑面积超过200平方米的可燃物品库房，有的未按GB50045-95第7.6.3条(强制性条文)要求设自动喷水灭火系统。

（三）按GB50084-2001第8.0.6条(强制性条文)规定，配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数，轻危险级、中危险级场所不应超过8只，同时在吊顶上下安装喷头的配水支管，上下侧均不应超过8只；严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。有的设计违反上述规定。

四、暖通专业

（一）通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002和建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002己于2002年4月1日执行，至今有的仍使用己作废的老规范。

（二）规范GBJ19-87第3.9.1条（强制性条文）规定，新建住宅热水集中采暖系统，应设置分户热计量和室温控制装置，有的设计未设置。

（三）规范JGJ26-95第5.2.10条（强制性条文）规定，每个独立建筑物入口应设置供回水温度计、压力表和热表，有些设计单位未按规范要求做。

（四）规范GBJ16-87第8.5.3条（强制性条文）规定，穿越防火分区处应设防火阀，有的设计单位未执行。

（五）规范GB50096-1999第6.2.2条（强制性条文）规定，设置集中采暖系统的普通住宅厨房应设采暖，大部分设计单位未执行。

（六）规范GBJ19-87第3.9.4条规定，分户热计量集中采暖应在建筑物热力入口处设置热量表、差压或流量调节装置、除污器或过滤器等，相当一部分设计单位未执行。

五、电气专业

（一）图件存在的问题

1、缺图纸目录。有的虽有目录，但名称与平面图不一致。

2、重复使用部分无说明或表述不清。

3、缺少负荷计算。

4、防雷设计说明不完整，且无防雷平面图。

（二）卫生间插座安装位置不符合JGJ/T16第14.8.2.9条要求。

（三）疏散照明灯采用带有蓄电池应急照明灯时，未采用专用的供电回路。

（四）由建筑外引入的配电线路未设隔离电器。

（五）避雷网一般能满足要求，但窄长条部分往往超标。

（六）无负荷计算或计算不全，无法判断所选干线及开关的整定值正确与否，应按图纸编制深度绘制。

从本季度审查情况看，勘察报告较上季度有不同程度提高，施工图电气部分设计质量有较大提高，违反强制性条文问题明显减少。结构设计存在问题较多，违反强制性条文问题依然突出，有的问题虽经屡次通报，但未引起足够重视，希各单位采取措施，严把审图关，增强技术人员的质量意识，努力提高勘察设计质量和水平。

市建委勘察设计网己开通，网址：www.kjks.com，有关施工图审查情况，请点击浏览。