附件

郑州市超限高层建筑工程和隔震减震工程抗震设防监督检查

抽查项目发现问题汇总表

| 序号 | 项目 名称 | 建设 单位 | 勘察 单位 | 设计 单位 | 施工 单位 | 监理 单位 | 检测 单位 | 审查 机构 | 违反一般条文(P) | 违反强条(Q) | 违反法律法规(F) | 安全隐患(A) | 其他 | 合计违反条文数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州华强电子高端服务业基地（郑州华强**广场）项目2#楼 | 郑州华强广场置业有限公司 | 河南省建筑设计研究院有限公司 | 广东省建筑设计研究院 | 中建八局第二建设有限公司 | 河南创达建设工程管理有限公司 | 河南省基本建设科学实验研究院有限公司 | 河南省建设工程施工图审查中心有限公司 | 结构设计：1、未见第二程序复核计算内容。施工：1、现场未见直螺纹套筒的进场报验，型式检验报告厂家合格证。2、现场未提供梁型钢工程的隐蔽验收记录。3、未见大于400mm厚以上结构Z向性能检测报告。4、未见钢骨柱高强螺柱连接初、终拧施工记录。5、未见大于40mm厚以上钢材Z向性能检测报告。 |  |  | 结构设计：1、未按超限审查意见进行抗震设计，超限高层建筑工程抗震设防专项审查报告第2.4.6条应由专家委员会确认是否按照标准设防类执行，未见相关批准文件 | 结构设计：1、未见地下部分施工图设计文件合格书。2、地质报告楼号和其它设计文件不符。施工：1、桩基础工程未提供专业分包合同。2、未提供核心区混凝土施工方案。3、钢结构分包单位提供的资质证书未显示钢结构资质，扫描二维码显示不存在。 | 12 | 高新区 |
| 序号 | 项目 名称 | 建设 单位 | 勘察 单位 | 设计 单位 | 施工 单位 | 监理 单位 | 检测 单位 | 审查 机构 | 违反一般条文(P) | 违反强条(Q) | 违反法律法规(F) | 安全隐患(A) | 其他 | 合计违反条文数 | 备注 |
| 2 | 郑州市民活动中心**标段 | 郑州城建集团投资有限公司 | 郑州中和岩土工程有限公司 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 上海宝治集团有限公司(A区、二标) 河南五建建设集团工程有限公司（B区、一标） | 河南建达工程咨询有限公司(A区、二标）郑州中兴工程监理有限公司（B区、一标） | 河南省基本建科学实验研究院 | 郑州蓝图勘察设计技术咨询服务中心 | 结构设计：1、未见性能设计的计算内容，缺中震弹性中震不屈服计算书。2、未提供另外一个程序的计算书。施工：1、未提供球型支座的型式检验报告。2、未提供橡胶支座的复试报告。3、B区球型支座未见产品型式检验报告。 | 结构设计：1、各平面中布置有斜交方向框架梁，未提供相应方向的附加地震力计算书，《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）第5.1.1条。2、未见设备专业图纸，未见设备抗震支吊架图及计算书。 | 结构设计：1、钢结构部分两册计算书未见设计单位及注册师印章。2、连梁阻尼器深化设计图未见主体设计单位确认。 |  | 1、未提供报建一、二标段与施工图A、B区的对应关系证明文件。施工：1、根据住建部（建质〔2014〕25号）文，建设单位未组织有关专家对施工单位编制的减隔震装置及其构造措施专项施工方案进行论证。2、减隔震装置及其构造措施专项施工方案未论证。3、橡胶支座的型式检验报告晚于进场报验、出厂检验，不符合逻辑。4、A区的连廊隔震支座型式检验报告在产品生产日期后。5、监理规划实施细则无针对减隔震装置及其构造措施内容。 | 15 | 大项目办 |
| 合计 | 违反条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 27 |  |