内部信息

施工图审查情况通报

[2004]第一季度

科学技术与勘察设计处        2004年4月15日

郑州市勘察设计协会              网址：www.kjks.com

● 审查概况

本季度郑州市两家施工图审查机构共审查岩土工程勘察报告216份，审查工程建设项目290项，建筑面积217万平方米，总投资额19亿元。审查出违反强制性条文问题309条，非强制性条文问题3805条，均要求送审单位进行了改正。现将各专业审查出的主要问题通报如下：

● 勘察报告审查

从本季度审查情况看，大多数勘察报告质量较2003年有所提高，违反强制性条文问题有所减少。报告书文字叙述一般较为清楚，图件能按规范制作，差错率及错别字明显低于去年，但仍然存在不少问题：

一、平面图坐标标示有误或缺少内容

（一）少数勘察报告附有国家坐标系勘探点平面图外，其他勘探点平面图均为假定坐标，相对高程不符合GB50021—2001第4.1.11条（强条）要求。

（二）按规范要求，平面图对一些较大的场区或重要工程应标出经纬度或大地坐标，有的报告平面图缺少场区的地面整平标高、预估基础埋深等，不符合GB50021—2001第4.1.11条（强条）要求。

二、勘察孔数、深度不够

（一）属报告编写人人为造成的孔深不够。某购物广场占地面积123×99m，建筑物为3层框架结构，单柱荷载6000KN，勘探度是可以满足规范要求的。而采用静压桩、桩端进第7层粉砂层，造成有6个孔不符合GB50021—2001第4.9.4条要求。如果桩端提高到层⑥，可以不做补勘工作。

（二）按强度和变形双向控制勘察深度，由于考虑不周造成孔深不够。

（三）主、裙楼为同一结构单元，裙房孔深度不满足地基处理要求。某边防总队办公楼、主楼9层，裙房2层，孔深20m，报告建议钻孔灌注桩入土深23m，裙房与主楼同一基础方案，显然不满足要求，审查后3个孔各加深至30m。

（四）单层或多层建筑，大框架独立基础，仅满足天然地基评价要求，若采用地基处理孔深不够。某贸易公司车间、仓库，柱距9m，跨度18m独立基础，采用天然地基，持力层为松散的粉砂层，且为轻微液化层，若采用高压旋喷桩复合地基，以第⑤层粉细砂为持力层，本场地31个孔，23个孔孔深10m，未揭露砂层，该方案不宜选用。

三、场地的地震效应评价有误

（一）勘察报告中对地基土液化判定应首先用初判，再用CPT、SPT原位测试手段判定。有的报告却用SPT法，其标贯间距（SPT）和单层统计频数，不符合GB50021—2001第5.7.9条要求。应以最高水位为准判定饱和粉土、砂土液化。

（二）地震液化的进一步判别应在地下15m范围内进行，对于桩基和基础大于5m的天然地基判别深度应加深至20m，对判液化而布置的勘探点不应少于3个，但有的报告只有2个点，取扰动样间距有的大于1.5m，不符合勘规第5.7.8条要求。

（三）对抗震有利、不利、危险地段的划分未引起勘察单位重视。根据GB50011—2001第4.1.1条要求，地质、地貌和勘察后场地地震地质稳定评价，可以确定其中一种。有的报告判定有误，将有利判定为不利，本是Ⅱ类场地，却判为Ⅲ类。

四、地基基础方案论证存在的问题

（一）地基处理深度不当。某技术中心为8层框架，单柱荷载10280KN，报告建议高压旋喷桩复合地基，入土深度13m，桩端坐落在高压缩性粉质粘土之上（Es=4.6Mpa）厚度7m左右，变形问题是首要控制因素，审查后建议入土深度20m，桩端置于密实的粉细砂层上，消除了不安全隐患。

（二）地基处理方法不当。某安置小区，建筑物为6层住宅，该场地为轻微液化及中等液化场地，报告建议深层搅拌桩复合地基，欠妥，尤其中等液化场地深层搅拌不能消除液化，审查后建议改为沉管灌注桩或钻孔灌注桩基础，可消除液化。

五、土质类别概念不清，处理方法不当

（一）粉砂、细砂颗粒分析成果是定名的依据。但有少数报告，各级粒径下含量总和不等于100%，小于或大于100%。一是统计上的错误，二是试验中的错误，影响对粉细砂的定名和物理力学特性的评价。

（二）厚层素填土地基，缺乏探井土样，未进行湿陷性评价，提出采用天然地基条基，依据不足。某大学教学楼，部分地段素填土厚度8m，原报告仅取钻孔土样2个，也未采用静探，建议采用天然地基条基是不妥当的。审查后建议在填土地段补挖两个探井，判定Ⅰ级（轻微）湿陷性黄土，提出换填垫层法地基处理方案，消除了不安全隐患。

六、其它问题

（一）土试描述，粉土的湿度与含水量、密实度与孔隙比、粘性土塑性状态与液性指数不匹配。

（二）测量基准点及相对高程，有些报告在平面图上不标示位置。

（三）在地下水较浅的郑州东南缺少静探手段，粉土因含水量的流失、土固结作用，孔隙比人为变小，标贯值离散性又大，没有一种不受影响的手段，准确地确定承载力。

（四）个别单位报告未盖单位公章,图表缺完成人、审核人签字；报告不编页码，目录标题与报告内容标题不一致等。

● 施工图设计文件审查

一、建筑专业

（一）高层建筑防火设计时，商住楼与普通住宅混淆。商住楼防火设计，应按“公共建筑”的相关规定执行；商业服务网点可以比照《建筑设计防火规范》名词解释执行。

（二）高层建筑设计中，楼梯间前室的内墙开设管井检修门（洞）非常普遍，违反《高层民用建筑设计防火规范》。

（三）计算建筑物疏散宽度时，对《建筑设计防火规范》第5.3.12条中的“层数”概念模糊，确定楼梯门和走道的净宽度指标（m/百人）时常出现错误。该“层数”是指一幢建筑物的层数，即一、二层建筑物疏散百人指标0.65m；三层建筑物疏散百人指标0.75m；四层及其以上建筑物疏散百人指标1.00m。

（四）建筑节能设计未注明建筑物体形系数及各主要部位的传热系数（屋面、外墙、外窗等）。当体形系数＞0.3时未按DBJ41/041—2000第4.2.1条规定设计。

（五）多层建筑阳台、露台、上人屋面女儿墙或栏杆的高度小于1.05m，高层建筑小于1.10m。

（六）忽视楼梯栏杆安全问题，设计的楼梯栏杆易攀登，且违反垂直杆件净空不应大于0.11m的规定。

（七）有的施工图没有总平面图；有的住宅设计未计算技术经济指标。

二、结构专业

（一）多层及高层钢筋混凝土结构

1、当梁的腹板高度≥450时，未按规定设置纵向构造钢筋。

2、剪力墙在底部加强部位的厚度不满足规范要求，又未进行墙体稳定性验算。

3、短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率，底部加强部位小于1.2%，其他部位小于1.0%，不满足规范要求。

4、在有的设计中，剪力墙的约束边缘构件和构造边缘构件的断面尺寸不满足规范要求。

5、框支柱在上部墙体范围内的纵向钢筋未伸入上一层墙体，其余纵向钢筋亦未注明锚入框支梁或板内。

6、当楼板开洞后，每边的楼板净宽未满足JGJ3—2002第4.3.6条不应小于2m的要求。

7、高层建筑屋顶的约束屋面（≥120m及双层配筋）不是选在顶部最大的屋面层，而是选在凸出的各个屋面，不利于整个建筑物的抗温、抗风、抗震。

8、高层建筑与裙房相连时，未交待两者之间的施工关系，后浇带的留设位置均未详细设计交待清楚。

9、建筑物高度＞60m，风荷载选用50年，而没有选用100年使用年限，不符合规范要求。

（二）多层砌体及底层框架结构

1、住宅设计横墙较少时，未按GB50011—2001第7.3.14条规定采取加固措施。

2、房屋高度和层数接近GB50011—2001第7.1.2条的限值时，未按7.3.2条规定增设置构造柱。

3、上下墙体不连续，未采取措施。

4、墙梁设计，其构造要求不满足GB50003—2001第7.3.12条要求。

5、底层框架的剪力墙未按规定设边框柱和暗梁。

6、二级抗震等级的底框角柱箍筋，未在柱全高范围内加密。

7、底框的托墙梁其断面b=240，不满足规范要求。

8、底框的托墙梁，未按规范规定设置纵向构造钢筋，有的设计纵筋及间距不符合规范要求。

9、跃层中的外墙，有的设计采用GRC隔板墙，不符合规范要求。

10、突出屋面的楼梯间等新增设的构造柱，未向下延伸一层。

11、底层框架结构，未按GB50011—2001第6.1.5条规定双向设置框架。

12、底部框架—抗震墙房屋的托墙梁纵筋在柱内锚固构造选择标准图节点构造时，未按框支梁的有关要求选用，不满足GB50011—2001第7.5.4条要求。

13、底部框架—抗震墙房屋的钢筋托墙梁，有些设计当上面有墙体洞口时，梁箍筋未按GB50011—2001第7.5.4条规定布置。

14、横墙洞口≥2.1m时，应按GB50011—2001第7.3.1条于洞口两侧设置构造柱。

15、顶层内墙与外墙交接处未按GB50011—2001第7.3.1条规定设置构造柱。

16、采用条形基础的底面积设计中，大部分没有采用荷载的标准组合，底面积过大，造成浪费。

17、楼面建筑设计高低相错时，结构未能按《全国民用建筑工程设计技术措施/结构》第6.7.2条采取构造措施。

18、个别砖混住宅中，仍采用不应采用的转角窗。

19、有些多层砖混结构，平面凸凹不规则，竖向抗侧力砖墙不连续，导致扭转效应，不符合GB50011—2001第3.4.2条规定。

20、对Ⅲ类场地（7o区）的多层砖房，顶层楼梯未按GB50011—2001第7.3.8条规定，按8o区设横墙和外墙的沿墙高每隔500设2φ6通长钢筋。

（三）基础及地下工程

框架柱下单独桩基承台，未按GB50011—2001第6.1.11条沿两个主轴方向设置基础系梁。

（四）其它问题

1、个别设计没有地质勘察报告，或没有按地质勘察报告给定的基础方案进行基础设计。这样的基础设计是不能施工的。

2、个别设计单位在设计中，仍然采用老规范或作废的结构标准图。

三、给排水专业

本季度审查出违反强制性条文问题如下：

1、个别高层建筑未设置室内、室外消火栓给水系统，违反GB50045—95第7.1.1条规定。

2、建筑面积大于500m2的地下商店未设自动喷水灭火系统，违反GBJ16—87第8.7.1A条规定。

3、消防用水管道的起端未设置管道倒流防止器，违反GB50015—2003第3.2.5条规定。

4、室内排水沟与室外排水管道连接处未设水封装置。违反GB50015—2003第4.3.19条规定。

5、环境温度不低于4℃，且不高于70℃的场所未采用湿式系统，违反GB50084—2001第4.2.1条规定。

四、暖通专业

1、住宅热水采暖系统未设分户热计量和室温控制装置，违反GBJ19—87第3.9.1条（强条）规定。

2、热力入口未在建筑物入口处设置供回水温度计、压力表和热表，违反JGJ26—95第5.2.10条（强条）规定。

3、厨房不设采暖，违反GB50096—1999第6.2.2条（强条）规定。

4、采暖、通风、空调缺室外计算参数，有的缺室内设计参数，未满足GBJ19—87第2.2.1条和2.1.1条要求。

5、排烟风机入口处未设280℃能自行关闭的防火阀，未满足GB50045—95第8.4.7条要求。

6、分户热计量热水集中采暖系统，未在建筑物热力入口处设置热量表、流量调节阀、除污器，未满足GBJ19—87第3.9.5条要求。

五、电气专业

1、电梯井道不设永久照明，不符合JGJ/T16第10.4.9.1条规定。

2、低压供配电系统多级断路器在动作上无选择性，不满足GB50054第4.1.2条要求。

3、高层建筑两台供电变压器无防止并列运行的技术措施，违反GB50052第3.0.2条规定。

4、高层建筑地下室消防用电缆桥架不涂防火涂料，违反GB50045第9.1.4.2条规定。

5、每户住宅采用三相供电，不符合《电气设计技术措施》第22.2.5条规定。