内部信息

施工图审查情况通报

〔2004〕第二季度

科学技术与勘察设计处           2004年8月11日

郑州市勘察设计协会             网址：www.kjks.com

●审查概况

本季度郑州市两家建筑工程施工图审查机构共审查岩土工程勘察报告239份，建设项目495项，建筑面积287万平方米，总投资额23.5亿元。审查出各项违反强制性条文问题458条，非强制性条文问题5502条，均要求送审单位进行了整改。

从本季度起，市政工程施工图审查情况被列入通报。审查机构共审查市政建设项目16项，总投资额6.3亿元，涉及桥梁、道路、垃圾填埋厂、给排水等专业。审查出违反强制性条文问题6条，非强制性条文问题56条，均要求送审单位进行了整改。现将审查出的主要问题通报如下：

- 建筑工程项目审查

一、勘察报告审查

二季度勘察报告审查具有以下特点：一是审查项目多，二是高层项目多，三是复杂场地和地基较多使得问题也较多，四是审查一次通过率低，复审率高。审查中查出存在安全隐患报告10份，均要求送审单位进行了整改。在执行强制性条文问题上，违反《岩土工程勘察报告》GB50021-2001第4.1.11条（强条）的较多。

施工图审查情况通报，我们已进行了三年多时间，具体工程中存在的问题，已在每季度按专业进行了分类归纳，下发至各单位，但有些问题一直未引起一些单位的重视，存在问题仍然较多。有些单位任务量大，人员安排紧张，报告编制粗糙，技术审查不严，出现问题较多。有的使用当年毕业生编制勘察报告，又不认真审查，直接报送审图机构，加大了审查工作量，影响了该单位的质量信誉。

2002年以后通过资质换证升级的单位，有的通过聘请资深专家把关的形式来提高本单位的技术水平是正确的，值得提倡。有的资质虽然升级，但技术仍停留在低水平上，致使审查一次通过率低，复审率高，当引起有关单位注意。由于市场的不正当竞争，勘察收费越来越低，给工程勘察质量造成了隐患。国家虽然大幅度地提高了勘察收费标准，但郑州市基本上做不到。有些单位为了保证勘察报告质量，规定了收费下限，低于下限取费任务的不接，但有的明知很低也要接。有些报告提供的资料让人感到不真实，有些投入的工作量不够。

有个别单位受经济利益的驱使，允许低资质单位或个体户挂靠。这些单位原来承担的是丙级范围的勘察任务，现挂靠在甲乙级资质单位，承担的业务范围扩大了许多，原来没有干过的工程也敢干，是造成报告质量低、问题多、审查修改反复多次的主要原因。被挂靠单位虽然在经济上获得些许利益，但损失的确是本单位的质量信誉。挂靠是一种市场违法行为，我们将进一步核实，对其进行严肃处理。勘察作为设计的依据，一定要真实可靠。大家要牢记质量责任重于泰山的警句，视质量为企业生命，不要只讲经济效益，忽视质量安全。

二、施工图设计文件审查

从本季度施工图审查统计数字上看，违反强制性条文问题比第一季度多。尽管这个问题已引起大多数单位的重视，但对于同一期工程违反同一条文问题比较突出，即频次较高。从八月份开始，所有审查项目将在网上公布，届时违反强制性条文的单位及违反条数也随项目一起公布。对于屡次违反且违反条数较多的单位，将进行曝光，希望各单位予以高度重视。建议各单位将每个项目存在的问题，作为共性问题告知每个设计人员，尽可能避免同一问题重复出现。下面将各专业审查出的设计中违反较多的强制性条文问题整理如下，请各单位引起重视。

- 建筑专业

1、《高层民用建筑设计规范》GB50045-95第4.1.7条：高层建筑周边登高面不满足要求，楼梯间的门未向疏散方向开启。

2、《建筑设计防火规范》GBJ16-87第5.3.6条：地下室面积已超过50平方米，未设第二出口。

3、《高层民用建筑设计规范》GB50045-95第6.2.3条：单元式住宅的疏散楼梯未通至屋顶；户门未按乙级防火门选用。

4、《高层民用建筑设计规范》GB50045-95第5.2.2条：防火分区界线两侧窗的最近边缘的水平间距不满足不应小于2.0米的要求。

5、《汽车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第5.1.6条：汽车库、修车库贴邻其他建筑物时，未采用防火墙隔开。

6、《汽车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第3.0.3条：地下车库耐火等级应为一级。

7、《建筑设计防火规范》GBJ16-87第5.3.1条：三层教学试验楼仅设一部楼梯。

8、《住宅设计规范》GB50096-1999第3.3.3条：厨房设计未设计排油烟管道的预留位置，未设洗涤池、案台等。

9、《住宅设计规范》GB50096-1999第6.4.3条：无外窗的卫生间未设置有防回流构造的排气通风道，并预留安装排气机械的位置。

10、《住宅设计规范》GB50096-1999第6.4.5条：依郑州市最热月平均气温已达25℃，每套住宅内应预留安装空调设备的位置和条件，建议每套住宅预设永久性混凝土室外机搁板，并有组织引排冷凝水。

11、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001第5.1.2条：设有公共厕所的大型商业与服务建筑，必须设无障碍专用厕所。

12、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001第7.1.2条：公共建筑与高层、中高层居住建筑入口设台阶时，必须设轮椅坡道和扶手。

13、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001第7.7.1条：公共建筑中配备电梯时，必须设无障碍电梯。

14、《民用建筑节能设计标准》JGJ26-96第4.2.1条：居住建筑各部分围护结构的传热系数不应超过表4.2.1规定的限值。

- 结构专业

1、多层砖混结构

⑴、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第4.5.2.条：楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆顶部荷载未按规定采用并进行验算。

⑵、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.2.1条：纵向受力钢筋的保护层厚度不满足最小厚度要求。

⑶、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第4.1.3、4.1.4条：设计未说明混凝土强度等级。

⑷、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002第11.4.3条：水泥搅拌桩竣工验收未进行复合地基载荷试验和单桩载荷试验。

⑸、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第3.4.1条：平面特别不规则，未采取相应措施。

2、多层及高层钢筋混凝土结构

⑴、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第5.2.5条：一、二层剪重比小于1.6%。

⑵、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第6.3.3条：一级框架梁箍筋直径不符合规定。

⑶、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第3.5.2条：一栋建筑框架与砌体结构混用。

⑷、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第6.1.2条：框架—抗震墙结构中框架部分的抗震等级认定不符合规定。

⑸、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第3.2.1条：任意确定建筑结构安全等级。

⑹、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第4.1.1条和4.3.1条：楼面、屋面活荷载取值随意。

⑺、《混凝土结构设计规范》GB50010-2001第9.5.1条：板配筋率不符合最小配筋率的规定。

⑻、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002第3.3.1条二款和GB50011-2001第1.0.4、第3.1.3条：乙类建筑，自定基本地震加速度和设防烈度。

⑼、《人民防空地下室设计规范》GB50038-94（2003版）第3.2.3条：人防地下室顶板厚度不满足要求。

3、底部框架—抗震墙房屋

⑴、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第7.1.8条：底部框架纵横方向，底层与底部二层、第三层与底部二层侧向刚度比是否满足规范要求无显示。

⑵、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第7.5.3条：底部框架过渡层楼板厚度小于120mm。

㈡、给排水专业

1、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003第3.2.5条：消防进水管入口未加管道倒流防止器。

2、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第7.6.3条：二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200平方米的可燃物品库房，未设自动喷水灭火系统。

3、《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88第5.2.3条：诊查室、诊断室、产房、手术室、检验科、医生办公室、护士室、治疗室、配方室、无菌室等用房的洗涤池未采用非手动开关及防止污水外溅。

- 暖通专业

1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第4.8.17条：暖通水平管及立管未考虑管道热胀问题，未设置固定支架。

2、《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95第5.2.10条：建筑物热力入口未设置热表（或热水流量计）。

3、《住宅设计规范》GB50096-1999第6.2.2条：厨房未设置采暖。

- 电气专业

1、《建筑设计防火规范》GBJ16-87第10.2.6条：封闭楼梯间未设火灾事故照明。

2、《供配电系统设计规范》GB50052第3.0.2条：应急电源与正常电源之间没有采取防止并列运行的措施。

3、《低压配电设计规范》GB50054第4.4.4条：采用接地故障保护时，在建筑物内没有进行总等电位联结。

4、《建筑物防雷设计规范》GB50057第2.0.4条：预计雷击次数大于0.06次/a，且小于0.3次/a的住宅，办公楼等一般性民用建筑物没有按第三类防雷建筑物设防。

5、《建筑物防雷设计规范》GB50057第5.2.1条：避雷网超标的较多，与表5.2.1规定的尺寸不符。

6、《建筑物防雷设计规范》GB50057第6.4.1条：电源为TN系统时，从建筑物内总配电箱引出的配电线路和分支线路未采用TN-S系统，而是采用TN-C-S系统或不明确。

●市政工程建设项目审查

市政基础设施工程施工图审查工作开展时间较晚，已审查的大多为外地项目，郑州市项目较少，目前进行审查的专业有环卫、给水、桥隧工程，尚有道路、燃气、热力、排水、交通、风景园林工程的施工图审查未进行。从审查情况看，尚存在不少问题。下面就各专业普遍存在的问题汇总如下：

- 道路专业

1、设计图纸不完善，无工程平面定位图，平面图中无地形地物、坐标、标高等。

2、平纵线型不符合规范要求，如纵断面图变坡点纵坡代数差，需设竖曲线而不设。

3、设计说明不全面，缺工程概况、施工要求，工程量计算较粗。

4、有些需要路基加固处理的路段没有设计及说明。

5、道路排水设施设计中排水系统、排水出路不明确。

- 环卫专业

1、缺少场地整平后平面图、断面图标高等，不符合GB550021-2001第4.1.11条（强条）规定。

2、垃圾填埋防渗工程场区地下水位高，库区平整后挖深远低于地下水，而没有降低地下水位的相关工程措施，不符合强制性条文要求。

3、有些进场道路纵坡坡度大，坡长长度不符合GBJ22-87规范要求。

- 给排水专业

1、部分图中未标出设计管道与其它市政管渠的关系，不能满足《室外排水规范》GBJ14-87和《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98的要求。

2、供水管道与供热管道净距不满足《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98的要求。

3、设计依据不充分，缺少设计委托书、城市供水规划及路段管线综合规划等内容。

4、部分平面图未标识桩号，特别是各节点桩号、设计终点与现状管道相接位置不明确。

5、工程量统计中缺少规划相交道路预留给水管道部分的内容。

6、主入口未设无障碍通道，违反JGJ50-2001第5.1.1条规定（强条）。

7、有些设计说明过于简单，缺少地基承载力、特征值、活荷载取值、环境类别等。

8、综合楼防雷设计没有防雷设计等级，引线间距过大，不符合《建筑物防雷设计规范》GB50057第3.4.7条规定。

9、变配电所系统接地未采用TN-S系统。