郑建〔2008〕93号

郑州市建设委员会

关于加强民用建筑工程建筑节能

备案管理工作的通知

各县（市）、区建设局，建筑节能管理机构，各设计及监理企业、施工图审查机构、质量监督机构，各有关单位：

为贯彻落实《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）、建设部《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）、《民用建筑节能工程质量监督工作导则》（建质〔2008〕19号）河南省建设厅《关于认真落实省政府建筑节能责任目标任务的通知》（豫建〔2008〕38号）精神，以及贯彻落实国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007），进一步加强我市民用建筑工程建筑节能行政监管，现将我市民用建筑工程建筑节能备案管理工作有关事项通知如下，请遵照执行。

一、郑州市建筑节能与墙体材料革新办公室（简称市节能墙改办）负责建筑节能备案的日常管理工作。

二、建筑节能备案包括建筑节能设计审查备案和建筑节能专项验收备案。

（一）建筑节能设计审查备案

1.建筑节能设计审查备案，按照郑州市建设委员会《关于认真贯彻执行建筑节能设计标准的通知》（郑建办〔2005〕165号）、《关于公共建筑严格执行建筑节能设计标准的通知》（郑建办〔2006〕148号）、《关于加强建筑节能专项设计与审查工作的通知》（郑建办〔2007〕163号）等规定，由审查机构向建设行政主管部门进行建筑节能设计审查备案。

2.施工图审查机构严格按照建筑节能设计标准和《河南省建筑节能施工图审查技术标准》，对施工图和设计变更内容进行审查，对不符合建筑节能强制性标准的，不得出具《河南省房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书》；审查合格的，应按照合同规定的套数在全套施工图（包括须经审查的设计变更）的每一张图纸上加盖审查合格专用章，填写《河南省建筑节能设计审查备案表》和《郑州市建筑节能设计审查备案副表（暂行）》（附件1）。

3.建设单位到市建委行政审批大厅（市节能墙改办窗口），报送郑州市民用建筑节能设计审查备案材料（一式二份），材料包括：《郑州市建筑节能设计审查备案副表（暂行）》，《河南省建筑节能设计审查备案表》（附件2）。在建设行政主管部门备案后，施工图审查机构核发《河南省房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书》。

（二）建筑节能专项验收备案

1、全市范围内凡从2007年10月1日起新开工建设的民用建筑工程或2008年7月1日以后竣工验收的民用建筑工程，在竣工验收前，均应按本通知要求进行建筑节能专项验收备案。

2、民用建筑工程竣工验收前，建设单位应组织相关单位和人员，对节能工程进行专项验收，并对验收结果负责。建设单位负责撰写《节能工程专项验收报告》并填写《郑州市民用建筑节能专项验收备案表》。

3、建筑节能专项验收备案工作实行市级和县（市）、上街区建设行政主管部门两级管理。在建设工程竣工验收前，属于县（市）和上街区辖区的民用建筑工程到工程所在地建设局建筑节能管理机构办理建筑节能专项验收备案，县（市）和上街区建筑节能管理机构应每月将本地区建筑节能专项验收备案情况向市节能墙改办汇总上报；属于郑州市城区的民用建筑工程到市建委建筑节能管理机构办理建筑节能专项验收备案。建筑节能专项验收合格后15个工作日内，建设单位将建筑节能专项验收结果上报到相应建设行政主管部门所属的建筑节能与墙材革新工作领导小组办公室。报送的建筑节能专项验收结果，应包括下列材料：

（1）《郑州市民用建筑节能专项验收备案表》（附件3）；

（2）《节能工程专项验收报告》（格式见附件4）；

（3）设计单位出具的《建筑节能工程质量检查报告》；

（4）监理单位出具的《建筑节能工程监理评估报告》；

（5）工程施工过程中，市、县（市）两级质量安全监督和执法部门对节能专项工程作出行政处罚或行政处理的，提供处罚或处理决定及整改合格的相关资料。

三、《河南省建筑节能设计审查备案表》和《郑州市建筑节能设计审查备案副表（暂行）》不经备案，不得核发《河南省房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书》；没有《河南省房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书》，不得办理工程施工许可证。《郑州市民用建筑节能专项验收备案表》是工程竣工验收备案的必备材料之一，没有办理节能专项验收备案手续的民用建筑工程，不得进行竣工验收与备案；对建筑节能分部验收不合格的工程，不得进行工程建筑节能专项验收备案。

四、市建筑节能管理机构应加强对建筑节能备案管理工作的监督检查，对违反法律法规和有关规定的行为依法查处。备案联系电话：67188949。

五、本通知自发布之日起执行。

附件:(请登录郑州市建设委员会网下载:www.zzjw.gov.cn)

1.《郑州市建筑节能设计审查备案副表（暂行）》

2.《河南省建筑节能设计审查备案表》；

3.《郑州市民用建筑节能专项验收备案表》

4.《节能工程专项验收报告》（格式）

二○○八年六月十一日

主题词：城乡建设  备案  管理  通知

郑州市建设委员会办公室            2008年6月12日印发

附件1

《郑州市建筑节能设计审查备案副表（暂行）》

设计单位（盖章）                                           编号：

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物设计年能耗量（吨标煤/年） |  |  |  |  |  |  | 参照建筑物年能耗量（吨标煤/年） |  |  |  |  |  |
| 可再生能源应用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 太阳能热水系统应用面积（㎡） |  |  | 太阳能光电应用面积（㎡） |  |  | 地热能应用面积（㎡） | 风能应用面积（㎡） | 生物质能应用面积（㎡） |  | 其他能源应用面积（㎡） |  |  |
| 新型墙材、节能产品、绿色建材选用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新型墙材 选用品种 |  | 外墙： |  |  |  |  |  |  | 应用总量 （万块标砖） |  |  | 新材比例（100%） |
|  |  | 内墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品选用情况及用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色建材选用情况及用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技示范及成果推广情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新技术 选用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示范面积（m2） |  |
| 科技成果推广情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推广面积（m2） |  |
| 节能设备、节能灯具选用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能设备选用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年均节能能力（吨标煤） |  |
| 节能灯具应用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用面积（m2） |  |
| 分户计量表和室内温控设备生产厂家、型号、数量安装情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 对节能设计 审查意见 |  |  |  | 审查人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表编号同审查合格书编号。

2、此表一式五份，由设计单位填写，审查机构审查合格，签字、盖章后存档一份，建设、设计单位各存档一份，建设行政主管部门、建筑节能管理机构各备案一份。

附件2

河南省建筑节能设计审查备案表（居住建筑寒冷地区）

设计单位（盖章）                            编号：

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑物所在地区节能标准 |  |  |  | 节能65% □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能50% □ |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  |  |  | 建筑： 暖通： |  |  |  |  |  |  | 采暖面积（㎡） |  |  |  |  |
| 建筑物体形系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气密性等级 |  |  |  |  |
| 建筑物窗墙比 |  |  |  |  | 东： 西： 南： 北： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部 位 |  |  |  |  |  |  | 主体构造及 保温材质与厚度 （mm） |  | 围护结构传热系数[W/（㎡•K）] |  |  |  |  |  | 备 注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体形系数≤0.3 |  | 体形系数＞0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值 | 设计值 | 限值 |  | 设计值 |  |  |  |
| 屋 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指平均传热系数 |  |
| 外窗 （含阳台 门上部） |  |  | 单层窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1～6层建筑中气密性等级应≥3级；7～30层建筑中气密性等级应≥4级执行GB/T7107-2002 |  |
|  |  |  | 双层窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单框中空玻璃窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单层+单框中空玻璃窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳台门下部芯板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼梯间隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地板 |  | 接触室外空气地板或不采暖空间上部的地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面 |  | 周边地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非周边地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计的建筑物耗热量指标 （w/m2） |  |  |  |  |  |  |  | 围护结构热桥部位内表面温度： 0C ＞ 0C |  |  |  |  |  | 室内计算温度： 0C |  |  |
| 采暖耗煤量指标（kg/m2） |  |  |  |  |  |  |  | 热源运行效率（ %） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采暖系统方式 |  |  |  |  |  |  |  | 采暖期天数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供热采暖系统 选用的主要设备 |  |  |  |  |  |  |  | 是否安装热计量表 或预留表安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中空调系统形式 |  |  |  |  |  |  |  | 管网输送效率（ %） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 查 机 构 对 节 能 设 计 审 查 意 见 | 建 筑 |  |  | 审查人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖 通 |  |  | 审查人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表编号同审查合格书编号。

2、建设单位持经审查合格的节能设计备案表到建设行政主管部门办理施工许可手续。

3、此表一式五份，由设计单位填写，建设单位随送审图纸一并报审。审查机构审查合格，签字、盖章后存档一份，建设、设计单位各存档一份，建设行政主管部门备案一份，市建筑节能管理机构备案一份。

4、表中体型系数＞0.3的情况只适用于节能50%的地区。

河南省建筑节能设计审查备案表（公共建筑寒冷地区）

设计单位（盖章）                               编号：

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计人 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 窗墙面积比 |  |  | 东： 西： 南： 北： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积与屋顶总面积比： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体形系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际结果 （计算值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体形系数≤0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3≤体系数≤0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外围护结构传热系数K值 W/（㎡•W） |  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外墙（包括非透明幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙或楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面和地下室外墙热阻限值W/（㎡•K） |  |  | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采暖空调地下室外墙 （与土壤接触的墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 |  |  | 传热系数W/（㎡•K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面积百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗、玻璃幕墙气密性等级 |  |  | 外窗气密性等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于4级（GB/T7107-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 透明幕墙气密性等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于3级（GB/T15225） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙部分） |  |  | 朝向 |  |  | 窗墙面积比 （计算值） |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数（计算值） |  |  |  |  |  | 遮阳系数 （计算值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可开启面积比（计算值） |  |  |  |  |  |  |  | 可见光透射比（计算值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否完全符合规定性指标要求 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围护结构热工性能权衡判断 |  |  |  |  | 参照建筑采暖空气调节能耗 （kWh/㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附计算文件 （书面、电子文档） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计建筑物采暖空气调节能耗（kWh/㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查机构对 节能设计 审查意见 |  |  |  |  | 建筑 |  |  |  |  | 审查人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用能设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 图 设 计 ⌒ 暖 通 设 备 选 ︶ 执 行 现 行 公 共 建 筑 节 能 设 计 标 准 及 相 关 规 定 等 情 况 | 冷热源设备 | 锅炉设备 | 热源类型 |  |  |  |  |  |  |  | 燃料品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锅炉类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量（台） |  |  |  |  |  |  |  | 热效率（%） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉 |  |  |  |  |  |  |  | 燃煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电热水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷 水 ⌒ 热 泵 ︶ 机 组 | 冷水机组类型 |  |  |  |  |  |  |  | 数量（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额定制冷量 （kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性能系数COP（w/w） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元式空气调节机组 | 机组类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能效比（EER）w/w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风冷式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不接风管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接风管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水冷式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不接风管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接风管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溴化 锂吸 收式 机组 | 机 型 |  |  |  |  | 数量（台） |  |  |  |  | 冷（温）水进、出口温度（℃） |  |  |  |  |  | 冷却水进、出口温度（℃） |  |  |  |  |  | 蒸汽压力（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位制冷量蒸汽耗量(Kg/kw•h) |  |  |  |  |  |  |  | 性能系统 （w/w） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制冷 |  |  |  |  |  | 制热 |  |
|  |  |  | 蒸汽双效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供热出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集中采暖热水系统 |  | 热水循环水泵的耗电输热比EHR系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EHR≤0.0056(14+αΣL)/△t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HER值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通风 空调 系统 |  | 空气调节冷热水系统最大输送能效比ER系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ER≤0.002342H/(△T•η) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 两管制热水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四管制热水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空调冷水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风机的单位风量耗功率 WS=P/(3600ηt) |  |  |  |  |  | 系统型式 |  |  |  |  |  | 办公建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商业、旅馆建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粗效过滤 |  |  |  |  |  | 粗、中效过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粗效过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粗、中效过滤 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 两管制定风系统 |  |  |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四管制定风系统 |  |  |  |  |  | 0.47 |  |  |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 两管制变风系统 |  |  |  |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四管制变风系统 |  |  |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通机械通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 冷、 热源 |  | 空气调节系统的最大作用半径 |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷热水系统的最大输送能效比 |  |  |  |  | 冷热水管道绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风管绝热层的最小热阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空调自动控制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 各种能源计量设计 |  |  |
| 是否 符合 标准 | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
| 审查机构对节能设计 审查意见 |  |  |  | 暖通 |  |  | 审查人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 郑州市民用建筑节能专项验收备案登记表 备案编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  | 使用性质 | □居住建筑 □办公公建 □商业公建 |  |
| 开工时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 竣工时间 | 年 月 日 |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 设计审查 备案情况 |  |  |  | 设计审查备案编号 |  |  |  | 设计审查 备案时间 |  |
| 节能专项施工内容 | 执行建筑节能 设计标准代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙体保温材料名称、厚度、 生产厂家、数量 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面保温材料名称、厚度、生产厂家、数量 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗 | 外窗品种及生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外窗型号及对应数量 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃品种及数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场检测内容 | 外墙节能构造 | 构造类型及检测结果 | W/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测单位及报告编号 （附报告） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗气密性 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测单位及 报告编号 （附报告） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统节能性能 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测单位及报告编号 （附报告） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见: （盖章) 年 月 日 |  |  |  |  | 设计单位意见： （盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |
| 施工单位意见： (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位意见： (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建筑节能管理机构备案意见 |  | （备案章） 备案人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由建设单位负责填写；2、本表一式三份，建设单位、节能墙改办、竣工验收备案部门各一份。

附件4

《节能工程专项验收报告》（格式）

1、工程概况；

2、墙体、幕墙、门窗、屋面、地面情况；

3、采暖、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制节能工程情况及验收情况；

4、节能设备、节能灯具应用情况；

5、建筑节能工程现场检验；

6、采用新能源、新材料、新技术情况；

7、其他需说明的问题。

说明：1、此格式按照市建委《关于印发郑州市民用建筑节能工作专项验收的实施意见（试行）》（郑建〔2008〕53号）规定内容；2、《节能工程专项验收报告》应对建筑结构型式（砌体、框架结构、剪力墙结构、框-剪结构、钢结构及其他）和新型墙材、节能产品（保温材料、节能门窗、聚合物砂浆、遮阳产品、保温夹芯材料、节水节电产品等）、绿色建材使用厂家、品种、使用部位、使用量情况予以报告；3、《节能工程专项验收报告》应对使用的新型墙材、节能产品、绿色建材的确认、认证和认证标识情况（包括证书编号）予以报告；4、新型墙材、节能产品、绿色建材现场检测情况予以说明并附监理单位见证材料；5、附登记表中有关检测报告。