### 附录一

### 郑州市电动自行车充电库（棚）建设技术相关要求

一、附设在建筑物内的电动自行车充电库设置要求

1、各层防火分区的最大允许建筑面积参照现行国家标准规范要求执行。

2、严禁电动自行车充电库与汽车库划分为同一个防火分区。

3、电动自行车、电动三轮车存放和充电场所应统一设置，不得在居住建筑物的公共走道、楼梯间、门厅内存放电动自行车、电动三轮车或者电动自行车、电动三轮车充电。

4、电动自行车充电库内宜分组停放，每组停车数量不宜超过50辆，组与组之间的防火间距不低于6米。

5、需设置机械排烟设施的每个防烟区的建筑面积不宜超过500平方米，防烟区不应跨越防火分区。

二、室外独立设置的电动自行车充电库（棚）设置要求

1、独立设置的地上电动自行车充电库（棚）与建筑物之间的防火间距依据现行国家标准规范进行设置。

2、独立设置的电动自行车充电库（棚）的布置不应影响消防通车道、室外消防设施器材的正常使用。

三、电动自行车充电库（棚）电器设施设置要求

1、电动自行车充电库（棚）应设专用的充电配电箱。地下、半地下具有独立空间的充电库，充电配电箱应设在充电库外、靠近库门处；

2、楼外独立的充电库（棚），配电箱应固定在车棚立柱上、地面合柱上或车棚所依托的外墙墙面上，配电箱应设于干燥处且应采用防雨型；

3、充电配电箱内断路器应兼具过载保护、短路保护和漏电保护功能；

4、总断路器应采用四极漏电断路器，用于防止电器线路。分支断路器应采用两极漏电断路器，用于间接接触防护；

5、每分支回路连接的充电插座不应超过5个，插座应采用两孔加三孔10A安全插座，电器元件和充电插座应采用安全可靠的产品。

四、消防设施器材的设置要求

电动自行车充电库（棚）内的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、放排烟系统及灭火器等消防设施器材应依据现行国家标准规范进行设计。